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第1回　医療ガス委員会定例会議　　　　

日時：平成19年5月31日（木）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00～14：30

場所：青南病院　2F　会議

記録：紫波　ひとみ
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· 欠席者は必ず目を通し、知らなかったという事のないようにしましょう。

《議事内容》

　1：委員会概要説明

1 最低１回の研修会の実施と参加者の把握（今年は７月頃を予定している）

2 委託業者との連絡調整（今まで、酸素供給に伴う手順がなかったので作成する）

3 委託業者点検内容の把握と報告書内容の点検

4 酸素ボンベ機嫌の定期確認

 　　・月1回の定例委員会の開催（第４木曜日　14：00～14：30）

　2：医療ガス配管設備保守点検実施報告

　　　平成19年4月27日に実施された医療ガス配管設備保守点検の報告を庶務チーム　紫波より行った。

　　　保守点検では特に不良箇所はなかった。しかし、保守点検以外で業者より、南病棟

の酸素流動計のゴムパッキンがなくなっており、使用時酸素が漏れてしまうとの連絡があった。それについては、早急に業者へ依頼し、平成19年5月1日に修理完了し、院長へ点検報告書を提出している。

　

　3：監督責任者任命について

　　　医療ガスの安全管理に対する監督責任者を置かなくてはならない。

　　　監督責任者は医療ガス委員長となるので、委員長の紫波が監督責任者となる。

　4：日常点検について

　　　今まで、医療ガスに関する日常点検は文書化されていないため、今後チェックリストを作成してはどうかと鈴木から提案があった。それに伴い、院内に何本酸素ボンベがあり、ボンベの期間はいつまでかの確認を次回の委員会までに行うこととした。

