平成30年度

第1回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：平成30年6月7日（木）16:00～16:30
場所：青南病院4Fユーティリティホール
記録：宮﨑　ひとみ
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＜連絡事項＞
1 今年度の事業計画について
今年度の事業計画目標は以下のとおりです。
（1） 非常時用備品の整備（継続）
・昨年度リストアップしたデータを元に備品の見直しを行い、新たに購入する備品とその数を検討し、補充していく。
（2） 防災食（非常食）の確保（継続）
・現在ある防災食の賞味期限を確認しながら、消費と補充を行う。
（3） 防災訓練の実施（継続）
・各施設で年2回（日中想定・夜間想定）の避難訓練を行う。
・防災月間には大規模災害を想定した訓練を行う。
（4） 防災機器の点検（継続）
・毎月担当を決め、誘導灯・消火栓・火災報知器・非常口・消火器などの法人施設の防災機器の日常点検を行う。
（5） 防災マニュアルの整備（継続）
・現在の防災マニュアルの内容を見直し、不足箇所の確認をしていく。
（6） 防災教育の強化 （継続）
・カンファレンス、申し送り等を利用して、災害に関する情報の発信と、災害時の行
動確認の周知・徹底を図る。
・法人防災訓練で消防設備に関する操作方法についての実地指導をする。

（7） 緊急連絡網の定期的な更新（継続）
・各部署担当委員会スタッフを明確にし、更新日を入力し、毎月委員会開催時に緊急
連絡網の更新がされているか確認する。

・各自、連絡者の把握の徹底を図るために、連絡網の配付し周知してもらう。

2 避難訓練について
避難訓練の担当を決めました。
　
　（避難訓練担当表）

	施設
	日中想定
	夜間想定

	1 青南病院
	木村・小泉
	石橋・野村

	2 青陽館
	柴崎・藤田
	藤田

	3 南山苑
	奥寺・小林
	奥寺・小林

	4 南陽館
	赤坂
	赤坂

	5 南寿の里
	庭田
	庭田

	6 LCPみさわ
	田村・石塚
	石塚

	7 あおぞらクリニック
	斎藤
	斎藤

	8 悠湯の里
	村山
	畑中


日中想定は8月頃、夜間想定は2月頃の実施を目標にそれぞれの担当者が企画書の作成を行ってください。

3 防災機器の点検について
毎月、防災機器の日常点検を行います。
今月6月の担当を決めました。
（6月　防災機器日常点検担当表）
	施設
	6月

	1 青南病院
	小泉

	2 青陽館
	藤田

	3 南山苑
	奥寺

	4 南陽館
	赤坂

	5 南寿の里
	庭田

	⑥LCPみさわ
	田村


4 緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な更新をお願いします。
担当を決めました。
（緊急連絡網更新担当表）
	施設
	部署
	担当者

	青南病院
	東病棟
	野村

	
	西病棟
	石橋

	
	北病棟
	川守田

	
	南病棟
	小泉

	
	コメディカル・外来・はちのへ認知症疾患医療センター
	柴崎

	
	青陽館
	藤田

	
	診療
	宮﨑

	南山苑
	2階A・B
	奥寺

	
	健康増進・老健事務
	小林

	南陽館
	
	赤坂

	南寿の里
	
	庭田

	五福
	訪問看護・訪問介護
	金井

	LCPみさわ
	南天の郷
	田村

	
	南風苑
	石塚

	
	あおぞらクリニック
	斎藤

	悠湯の里・悠楽の里
	
	畑中

	本部
	
	宮﨑


⑤消防査察について
　4/11（水）に青南病院、南山苑、南寿の里に根城分遣所による消防査察がありました。

　結果は以下のとおりです。
【青南病院】

1.甲種防火管理再講習を受講すること→今年度受講予定

2.防火対象物を点検・報告→今年度点検予定￥129,600（7回目の指摘）

3.消防用設備等を点検→今年度点検予定￥972,000（2回目の指摘）

4.消防用設備等の点検を報告→実施後報告

5.厨房消火器製造10年経過しているため更新→今年度更新予定

6.北病棟ナースステーション感知器脱落→設置済み

7.図書室の発信機周囲は適当な空間を確保する→今後整理予定（3回目の指摘）

【南山苑】

1.消防用設備等を点検→今年度点検予定￥356,400（1回目の指摘）

2.火災通報装置にあっては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動させること。→設置済

【南陽館】

1.設置している消火器9本が製造から10年を経過しているため更新→今年度更新予定（3回目の指摘）

【南寿の里】

2.火災通報装置にあっては、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動させること。→設置済
5 次回の委員会について
H30年7月5日（木）16時00～
青南病院2F会議室での予定です。

