2021年度

第3回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2021年8月5日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：庭田　弘志
委員出欠（○×）

	平賀IOO 
	大澤IOO
	小向AOM
	野々上ＡＯＭ
	宮﨑
（庶務）
	松川（真）
(入所)
	簗田
(南風苑)

	○
	×（出張）
	○
	○
	○
	〇
	○

	庭田
(南寿の里)
	田村
 (南天の郷)
	畑中
(悠湯の里)
	藤原SGM
(東)
	高橋SGM

(西)
	松村SGM

(北)
	上野SGM

(南)

	○
	○
	○
	○
	×
	○
	×（公休）

	赤坂SGM

(外来・センター)
	小川SGM

(コメディカル)
	斎藤SGM
(青陽館)
	大井SGM
(訪問看護)
	柳田
(クリニック)
	白川SGM

(健康管理)
	河原SGM
(入所)

	○
	×
	○
	×
	×
	×（公休）
	○

	奥寺SGM
(南寿の里)
	福士SGM
(訪問介護)
	村山
(悠湯・悠楽)
	庄司TOL
(庶務)
	小林
(庶務)
	松舘

(東)
	松村（亜）
(東)

	○
	×
	○
	○
	○
	×（夜勤明）
	○

	石橋
(西)
	大久保

(北)
	加藤JGM

(南)
	蕨野
(青陽館)
	柴垣
(作業療法)
	金谷
(訪問看護)
	川平
(入所)

	×（公休）
	○
	○
	○
	○
	×（夜勤明）
	○

	金子
（入所）
	栗山

（南陽館）
	小笠原
（訪問介護）
	
	
	
	

	○
	×（業務）
	×（公休）
	
	
	
	


＜報告事項＞
1 9月の防災月間について
9月は防災月間であり、職員が災害に備え、知識を深める強化月間として、職員教育・訓練・点検について強化していきます。7/7に防災月間の企画書を提出し、決済が下りましたので、それに基づいて防災月間に活動を行っていきます。
［実施内容］

　第1週目　消火訓練（担当：松川）　※別途報告
　第2週目　防災に関する研修（担当：宮﨑・松川・簗田）
　第3週目　消防機器点検（全項目）（担当：9月点検者）
発電機の点検と実技（担当：小林）
　第4週目　大規模災害訓練（担当：宮﨑）　※別途報告
　第5週目　防災コンテナ内の清掃（担当：防災対策委員会・庶務チーム）

［スケジュール］
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2 非常時用備品の整備
	担当者
	（主）小林・宮﨑

	実施日
	計画内容
	実施内容

	9/28・29
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	6/25
	発電機点検（1回目）
	【点検者】小林・小向AOM・宮﨑・吉田（庶務）

【結果】9台全て稼働確認し、特に異常はなかった。

	7～8
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討
・入替･必要備品の購入･整備

	9/15頃
	発電機点検（2回目）
	

	12
	発電機点検（3回目）
	

	12
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	3
	発電機点検（4回目）
	


3 防災食（非常食）の整備
	担当者
	（主）宮﨑・庄司

	実施日
	計画内容
	実施内容

	7/20
	賞味期限確認
	・賞味期限確認

	8
	見直し･運用マニュアル整備
	・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備
・現在、保管用のラックについて購入の稟議を提出中


（現在の防災食内容）保管場所：古民家

	商品名
	個数
	賞味期限
	金額

	缶詰（やきとり　しお味）24個入
	1056個
	2024.1.20
	¥97,152

	缶詰（さば　醤油煮）12個入
	1056個
	2023.6.24
	¥181,632

	缶詰（とりごぼう）24個入
	1056個
	2024.2.1
	¥127,776


4 消防訓練の実施
（1） 防災訓練（1回目）
	施設
	担当者
	予定日
	企画書
提出日
	実施日
	報告書
提出日

	
	
	7月後半
	6月中
	7月後半
	8月中

	1 青南病院
	主：松館
松村（亜）・石橋・大久保・加藤
	7/21
	6/21
	7/21
	7/27

	2 青陽館
	主：蕨野、柴垣
	7/28
	6/4
	7/28
	7/30

	3 南山苑
	川平・金子
	7/21
	6/14
	7/29
	作成中

	4 南陽館
	栗山
	7/27
	6/12
	7/27
	7/30

	5 南寿の里
	庭田
	7/30
	6/18
	7/30
	7/30

	6 LCPみさわ
	簗田
	8/6
	7/2
	
	

	7 あおぞらクリニック
	柳田
	
	
	
	

	8 悠湯の里
	畑中
	9/28
	
	
	


（2） 大規模災害訓練
	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM、庄司TOL

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7/16
	日程を決め企画書提出
	9/22（水）13：30～16：00で企画書提出。
8/27決済済
（実施内容）BCP訓練（災害発生～初動対応）
（訓練目標）昨年度上がった課題のクリア
　　　　　　災害対策本部の開設をスムーズに行う

	7/28
	防災訓練の日程周知
	各部署へ訓練の日程を連絡

	8/11
	事前打ち合わせ①
	出席者：小向AOM・野々上AOM・宮﨑・小川

	7～8
	事前打ち合わせ
	

	9/22
	訓練実施
	


（3） 消火器を使用しての消火訓練
	担当者
	松川・宮﨑

	実施日
	計画内容
	実施内容

	5/24～6/2
	消火器の点検
	各施設の消火器の設置状況を確認完了
病院・青陽館・寮：宮﨑
南山苑・南陽館・南寿の里：松川
あおぞらクリニック：柳田SGM
LCPみさわ：庄司
今年度は17本の期限切れ消火器の交換を行う予定です。

	7/8
	日程を決め企画書提出
	企画書提出
8/27　企画書決済
実施予定日：1回目8/26（木）13：30～14：30
　　　　　：2回目9/3（金）13：30～14：30
　　　　　：予備日9/9（木）
訓練場所：職員第二駐車場
訓練対象者：19人

	7/15
	事前告知（担当：松川）
	各部署へ訓練の告知。勤務の調整依頼。

	8/25・9/2
	事前準備（担当：小林）
	訓練前日に第2駐車場にコーンとロープを使用して駐車場に訓練を行う場所を確保。

	9
	事前打ち合わせ
	

	8/26・9/3
	訓練当日集合（担当：石橋）
	参加者の名簿確認

	
	消火器操作の説明（担当：庭田）
	使用方法・注意事項等の説明

	
	消火作業（担当：小林・青春）
	消火訓練実施

	
	訓練の記録（担当：庭田・松川）
	デジカメ・ビデオカメラで撮影


（4） 防災訓練（2回目）
2月頃実施目標とし、1回目の訓練終了後、担当者を決めます。
5 防災機器の点検
（7月日常点検結果報告）

	施設
	7月
	結果内容

	点検項目
	消防用設備/避難設備

	1 青南病院
	石橋
	7/12
	閉鎖病棟(東・西)の消火栓のランプが点灯していない状態。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経緯として、R2冬期の寒波による気温の低下で、南病棟下のポンプ室の水が凍結してしまった。更に、R2.1.11の準夜帯で南病棟の患者様が非常ベルを鳴らした事により、ポンプ室の消火ポンプが作動、その時点でポンプ内の氷は解けていなかった為、ポンプを作動させる為の基盤が故障してしまっていた。（業者点検依頼中）

	2 青陽館
	柴垣
	7/29
	・1階の非常灯が2ヶ所不点灯だった（業者点検依頼中）

・2階の非常灯が1か所不点灯だった（業者点検依頼中）
・1～2階の避難口が非常ベルが鳴ってから自動で開かない状態（業者依頼中）
・1～3階の誘導灯のバッテリー切れでエラー表示になっている。

	3 南山苑
	川平
	7/23
	指摘事項なし

	4 南陽館
	栗山
	7/1
	指摘事項なし

	5 南寿の里
	庭田
	7/15
	指摘事項なし

	6 LCPみさわ
	田村
	7/28
	・南天の郷で誘導灯の電池切れ
・南風苑で避難通路に洗濯ものが干してあった。


（今後の予定）

	施設
	8月
	9月

	点検項目
	消防用設備
火気管理
	全項目

	青南病院
	大久保
	加藤

	青陽館
	蕨野
	柴垣

	南山苑
	金子
	小林

	南陽館
	栗山
	栗山

	南寿の里
	庭田
	庭田

	LCPみさわ
	小笠原
	簗田


6 防災マニュアルの見直し　
	担当者
	宮﨑・小向AOM・野々上AOM

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6/22
	LCPみさわのBCP提出
	前年度提出したものを見直し、再度提出

	6/23
	訪問介護五福のBCP提出
	今年度初めて提出し、決済済

	7/6
	訪問介護五福のBCP決済済み
	

	7/12
	LCPみさわのBCP決済済み
	


7 防災教育の実施

	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM

	予定月
	行動計画
	達成基準

	8･2
	消防用設備の取り扱いなどの指導
	・機器の取り扱い指導

・災害時の行動確認の確認を実施


8 緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。
【次回の委員会】
2021年9月2日（木）16時00分～
青南病院2F会議室での予定です。
