2021年度

第5回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2021年10月7日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：柴垣　歩
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＜報告事項＞
1 今回から、あおぞらクリニックの慶長さんが、防災対策委員会に加わることになりました。
あおぞらクリニックの避難訓練や、LCPみさわの定期点検の担当を主に行う予定です。
2 9月の防災月間について　
大規模災害訓練以外は、無事に完了し、10/4に報告書を提出しています。
　第1週目　8/26・9/3消火訓練　予定通り完了
　第2週目　9/15・16　防災に関する研修　予定通り完了
　第3週目　消防機器点検（全項目）（担当：9月点検者）全施設予定通り完了
9/15　発電機の点検と実技（担当：小林）予定通り完了
　第4週目　9/22大規模災害訓練（担当：宮﨑）
9/22通信訓練へ変更　衛星電話の使用方法について説明、試用運転
参加者：佐藤AOM・菅原AOM・藤原SGM・高橋SGM・松村SGM・加藤JGM・庄司TOL・高坂TOL・大山TOL・神TOL・吉田（庶務）・小林（庶務）

　第5週目　9/28防災コンテナ内の清掃（担当：防災対策委員会・庶務チーム）
　　　　　　9/28に予定通り完了

　ご協力いただいた方、ありがとうございました。
3 非常時用備品の整備
	担当者
	（主）小林・宮﨑

	実施日
	計画内容
	実施内容

	9/28
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認
・内部清掃実施

	6/25
	発電機点検（1回目）
	【点検者】小林・小向AOM・宮﨑・吉田（庶務）

【結果】9台全て稼働確認し、特に異常はなかった。

	7～8
	入替･必要備品の検討･購入･整備
	・使用期限切れの物の入替と、新たに必要と思われる備品の検討
・入替･必要備品の購入･整備

	9/15
	発電機点検（2回目）
	【点検者】小林・小向AOM・宮﨑・松川

【結果】9台全て稼働確認し、特に異常はなかった。

	12
	発電機点検（3回目）
	

	12
	防災コンテナ内の点検･確認
	・使用期限切れ、数量、機材の点検･動作確認

	3
	発電機点検（4回目）
	


4 防災食（非常食）の整備
	担当者
	（主）宮﨑・庄司

	実施日
	計画内容
	実施内容

	7/20
	賞味期限確認
	・賞味期限確認

	8/26
	保管整備
	・保管用ラックが届きましたので、古民家に設置

	8
	見直し･運用マニュアル整備
	・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備


（現在の防災食内容）保管場所：古民家

	商品名
	個数
	賞味期限
	金額

	缶詰（やきとり　しお味）24個入
	1056個
	2024.1.20
	¥97,152

	缶詰（さば　醤油煮）12個入
	1056個
	2023.6.24
	¥181,632

	缶詰（とりごぼう）24個入
	1056個
	2024.2.1
	¥127,776


5 消防訓練の実施
（1） 防災訓練（1回目）
	施設
	担当者
	予定日
	実施日

	1 あおぞらクリニック
	慶長
	9/17
	9/24

	2 悠湯の里
	畑中
	9/28
	9/28


　1回目の避難訓練は全施設完了しました。
（2） 大規模災害訓練
	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM、庄司TOL

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7/16
	日程を決め企画書提出
	9/22（水）13：30～16：00で企画書提出。
8/27決済済
（実施内容）BCP訓練（災害発生～初動対応）
（訓練目標）昨年度上がった課題のクリア
　　　　　　災害対策本部の開設をスムーズに行う

	7/28
	防災訓練の日程周知
	各部署へ訓練の日程を連絡

	8/11
	事前打ち合わせ①
	出席者：小向AOM・野々上AOM・宮﨑・松川
どのような動きで動くか確認

	8/31
	事前打ち合わせ②

	出席者：小向AOM・野々上AOM・佐藤AOM・菅原AOM・小川SGM・宮﨑
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、予定していた訓練は中止。その代わり、衛生電話の使用方法についての通信訓練をSGMを中心に当日実施予定。また下半期に受け入れ訓練を2回行う予定とした。

	9/22
	企画書再提出
	


（3） 消火器を使用しての消火訓練（担当者：松川）
1回目8/26（木）、2回目9/3（金）　参加人数合計17名
事故なく無事に完了しています。
（4） 防災訓練（2回目）
1月～2月頃実施目標とし、下半期に担当者を決めます。
6 防災機器の点検
（9月日常点検結果報告）

	施設
	9月
	結果内容

	点検項目
	消防用設備/危険物/避難設備/火気管理

	1 青南病院
	加藤
	9/20
	（前回からの指摘）

・閉鎖病棟(東・西)の消火栓のランプが点灯していない状態。→業者依頼中
（今回の指摘）
・北病棟3F誘導灯のフレームが一部破損している→補強済み
・東Aホール誘導灯が点灯していない→業者依頼中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	2 青陽館
	柴垣
	9/29
	・1階の非常灯が2ヶ所不点灯だった（業者点検依頼中）

・2階の非常灯が1か所不点灯だった（業者点検依頼中）
・1～2階の避難口が非常ベルが鳴ってから自動で開かない状態（業者依頼中）
・1～3階の誘導灯のバッテリー切れでエラー表示になっている。

	3 南山苑
	小林
	9/9
	・避難誘導灯1ヶ所バッテリー切れ

	4 南陽館
	栗山
	9/1
	指摘事項なし

	5 南寿の里
	庭田
	9/3
	指摘事項なし

	6 LCPみさわ
	簗田
	9/30
	・南天の郷で誘導灯の電池切れ（報告書提出中）


（今後の予定）

	施設
	10月
	11月

	点検項目
	消防用設備
	消防用設備

	青南病院
	松舘
	松村（亜）

	青陽館
	蕨野
	柴垣

	南山苑
	金谷
	松川

	南陽館
	栗山
	栗山

	南寿の里
	庭田
	庭田

	LCPみさわ
	田村
	小笠原


7 防災マニュアルの見直し　
	担当者
	宮﨑・小向AOM・野々上AOM

	予定月
	計画内容
	実施内容

	6/22
	LCPみさわのBCP提出
	前年度提出したものを見直し、再度提出

	6/23
	訪問介護五福のBCP提出
	今年度初めて提出し、決済済

	7/6
	訪問介護五福のBCP決済済み
	

	7/12
	LCPみさわのBCP決済済み
	


8 防災教育の実施

	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM

	予定月
	行動計画
	達成基準

	9/15・9/16
	院内研修・苑内研修「災害時の施設の対応」
	【対象者】全職員

	9/22
	衛生電話の使用方法について
	【対象者】佐藤AOM・菅原AOM・藤原SGM・高橋SGM・松村SGM・加藤JGM・庄司TOL・高坂TOL・大山TOL・神TOL・吉田（庶務）・小林（庶務）


9 緊急連絡網の定期的な更新について
毎月、緊急連絡網の定期的な確認と更新、周知をお願いします。
緊急連絡網は防災委員会のフォルダにあります。
各部署管理者と相談し、確認を取りつつ更新を行ってください。
10 その他連絡事項について
　特になし。
【次回の委員会】
2021年11月4日（木）16時00分～
青南病院2F会議室での予定です。
