2021年度

第8回　防災対策委員会　議事録

　　　　日時：2022年1月6日（木）16:00～16:30
場所：青南病院2F会議室

記録：金子　恭子
委員出欠（○×）

	平賀IOO 
	大澤IOO
	小向AOM
	野々上ＡＯＭ
	宮﨑
（庶務）
	松川（真）
(入所)
	慶長
（あおぞらクリニック）

	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×（業務）
	〇

	庭田
(南寿の里)
	田村
 (南天の郷)
	畑中
(悠湯の里)
	藤原SGM
(東)
	高橋SGM

(西)
	松村SGM

(北)
	上野SGM

(南)

	〇
	〇
	〇
	〇
	×（準夜）
	〇
	×（夜勤）

	赤坂SGM

(外来・センター)
	小川SGM

(コメディカル)
	斎藤SGM
(青陽館)
	大井SGM
(訪問看護)
	白川SGM

(健康管理)
	河原SGM
(入所)
	奥寺SGM
(南寿の里)

	〇
	〇
	〇
	×（業務）
	×（公休）
	×
	〇

	福士SGM
(訪問介護)
	村山
(悠湯・悠楽)
	庄司TOL
(庶務)
	小林
(庶務)
	松舘

(東)
	松村（亜）
(東)
	石橋
(西)

	〇
	〇
	×（早退）
	×
	×
	×
	×

	大久保

(北)
	加藤JGM

(南)
	蕨野
(青陽館)
	柴垣
(作業療法)
	金谷
(訪問看護)
	川平
(入所)
	金子
（入所）

	×
	×
	〇
	〇
	×（夜勤明）
	〇
	〇

	栗山

（南陽館）
	小笠原
（訪問介護）
	
	
	
	
	

	×（公休）
	〇
	
	
	
	
	


＜報告事項＞

1 非常時用備品の整備
	担当者
	（主）小林・宮﨑

	実施日
	計画内容
	実施内容

	12/3
	防災コンテナ内の点検･確認
	・反射式ストーブの点検実施　15台

	3
	発電機点検（4回目）
	


2 防災食（非常食）の整備

	担当者
	（主）宮﨑・庄司

	実施日
	計画内容
	実施内容

	7/20
	賞味期限確認
	・賞味期限確認

	8/26
	保管整備
	・保管用ラックが届きましたので、古民家に設置

	11月中
	見直し･運用マニュアル整備
	・保管･提供方法など、運用についてマニュアル整備を行う予定。

	10/20
	保存水について稟議書提出
	・炊飯分3日分の水の購入を検討。稟議書提出。
⇒貯水タンクの設置を行っているため、不許可


（現在の防災食内容）保管場所：古民家　3食×3日分

	商品名
	個数
	賞味期限
	金額

	缶詰（やきとり　しお味）24個入
	1056個
	2024.1.20
	¥97,152

	缶詰（さば　醤油煮）12個入
	1056個
	2023.6.24
	¥181,632

	缶詰（とりごぼう）24個入
	1056個
	2024.2.1
	¥127,776


3 消防訓練の実施

（1） 大規模災害訓練
	担当者
	宮﨑、藤原SGM、高橋SGM、松村SGM、上野SGM、赤坂SGM、小川SGM、斎藤SGM、大井SGM、白川SGM、河原SGM、奥寺SGM、福士SGM、庄司TOL

	予定月
	計画内容
	実施内容

	7/16
	日程を決め企画書提出
	9/22（水）13：30～16：00で企画書提出。
8/27決済済
（実施内容）BCP訓練（災害発生～初動対応）
（訓練目標）昨年度上がった課題のクリア
　　　　　　災害対策本部の開設をスムーズに行う

	7/28
	防災訓練の日程周知
	各部署へ訓練の日程を連絡

	8/11
	事前打ち合わせ①
	出席者：小向AOM・野々上AOM・宮﨑・松川
どのような動きで動くか確認

	8/31
	事前打ち合わせ②

	出席者：小向AOM・野々上AOM・佐藤AOM・菅原AOM・小川SGM・宮﨑
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、予定していた訓練は中止。その代わり、衛生電話の使用方法についての通信訓練をSGMを中心に当日実施予定。また下半期に受け入れ訓練を2回行う予定とした。

	11/16
	日程の再調整
	2/4（金）13：30～16：00で行うこととし、各部署へ
メールをした。

	11/16
	事前打ち合わせ③
	出席者：小向AOM・野々上AOM・佐藤AOM・菅原AOM・
小川SGM・宮﨑
どのような訓練にするかを検討した。
「本部立ち上げ⇒受け入れ準備」の訓練とした。
シナリオを作成したので、次回打ち合わせ時に、内容
の確認をしていく。

	12/23
	事前打ち合わせ④
	出席者：小向AOM・野々上AOM・菅原AOM・小川SGM・宮﨑
シナリオの内容確認。

	1/12
	事前打ち合わせ⑤
	


（2） 防災訓練（2回目）
　まだ企画書を出していない施設は訓練予定日の1ヵ月前には企画書の提出をお願いします。
	施設
	担当者
	予定日
	企画書
提出日
	報告書
提出日

	
	
	2月頃
	12月中
	2月中

	1 青南病院
	主：大久保
松舘・松村（亜）・石橋・加藤
	
	
	

	2 青陽館
	主：柴垣・蕨野
	2/18
	11/16
	

	3 南山苑
	川平・金子
	2/10
	12/7
	

	4 南陽館
	栗山
	2/25
	12/1
	

	5 南寿の里
	庭田
	2/24
	12/5
	

	6 LCPみさわ
	田村・小笠原
	
	
	

	7 あおぞらクリニック
	慶長
	2/25
	12/28
	

	8 悠湯の里
	畑中
	
	
	


4 防災機器の点検
（12月日常点検結果報告）

	施設
	12月
	結果内容

	点検項目
	消防用設備・避難設備

	1 青南病院
	石橋
	12/15
	指摘事項なし

	2 青陽館
	蕨野
	12/28
	（前回からの指摘）

・1階の非常灯が2ヶ所不点灯だった（業者点検依頼中）

・2階の非常灯が1か所不点灯だった（業者点検依頼中）
・1～2階の避難口が非常ベルが鳴ってから自動で開かない状態（業者依頼中）
・1～3階の誘導灯のバッテリー切れでエラー表示になっている。

	3 南山苑
	川平
	12/22
	（前回からの指摘）

・職員玄関前避難口誘導灯バッテリー切れ（業者点検依頼中）

・休憩室前誘導灯バッテリー切れ（業者点検依頼中）

	4 南陽館
	栗山
	12/7
	（今回からの指摘）
・1F介護予防訓練室、認知症対応型通所介護訓練室の非常灯の2か所が切れているので交換が必要。（業者点検依頼中）

	5 南寿の里
	庭田
	12/18
	指摘事項なし

	6 LCPみさわ
	慶長
	12/28
	（前回からの指摘）

・南天の郷で誘導灯の電池切れ（報告書提出中）


（今後の予定）

	施設
	1月
	2月

	点検項目
	消防用設備
火気管理
	消防用設備
危険物

	青南病院
	大久保
	加藤

	青陽館
	柴垣
	蕨野

	南山苑
	金子
	金谷

	南陽館
	栗山
	栗山

	南寿の里
	庭田
	庭田

	LCPみさわ
	田村
	小笠原


5 緊急連絡網の定期的な更新について
12月に異動により、北病棟、南病棟、コメディカル・外来・センターを更新しました。
6 職員の参集ルールについて
職員の参集ルールについて再度見直しして、理事長へ報告した上、掲示板などで職員へ周知したいと思います。
（BCPより）
以下の職員参集ルールに該当する当病院の職員は、八戸市内で震度６弱以上の地震が発生した場合、自宅等から徒歩等で自主的に参集を開始する。
●一般職員は八戸市内/三沢市内震度6弱以上の地震発生時は、自主的に参集を開始する。
　幹部職員は八戸市内/三沢市内震度5強以上の地震発生時は、自主的に参集を開始する。
●当病院（当施設）から直線距離にして10㎞県内に居住する職員は、病院（施設）へ参集する。

●本ルール適用者は、常勤職員・職員寮居住者である。
【八戸での最近の地震】
　・2021/12/01　23：31　震度3（M4.2）
　・2021/11/08　04：22　震度3（M4.3）
　・2021/10/19　21：36　震度3（M5.3）

　・2021/10/18　00：49　震度3（M4.6）
　・2021/10/09　14：32　震度3（M4.7）
　・2021/10/06　02：46　震度5強（M5.9）⇒本来なら幹部職員は自主的に参集しなくてはならなかった
　・2021/09/29　17：37　震度3（M6.1）
2021/10/06の地震は震度5強であったため、幹部職員は自主的に参集しなくてはならなかったが、建物などの損傷はなく、停電も起きていなかったため、参集しなくても支障がなかった。しかし、ルールはルールとして決めておき、夜間時の自主参集の判断が迷ったときのための手順を決めた方がいいのか？
・南山苑の場合
職員でグループLINEの登録をし、災害が起きたときにいた職員が、利用者様、施設の状況を確認し、LINEで職員へ報告し、参集の有無をお知らせ。
・病院の場合
　緊急連絡網でのお知らせにするか？
話し合った結果、全施設共通で「震度6弱以上の地震発生時は役職者は自主的に参集し、必要があれば一般職員へ連絡する。また、震度6弱以下であっても、停電が発生していたり、病院や施設の近隣地域の損傷が激しい場合は、全職員（正職員）は自主的に参集する。」となった。この結果を理事長へ報告し、決済が下り次第、職員へ掲示板やメールなどで周知することにした。
【次回の委員会】
2022年2月3日（木）16時00分～
青南病院2F会議室での予定です。

